GB/T 16915.2新旧标准主要差异及补充试验（检查项目）

| 序号 | 标准条款 （GB/T 16915.2-2024） | 新旧标准差异 |  | 补充试验（检查）项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | GB/T 16915.2-2012 | GB/T 16915.2-2024 |  |
|  | 标准名称 | 家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-1部分：电子开关的特殊要求 | 家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-1部分：电子控制装置的特殊要求 | / |
|  | 1 | GB/T 16915.2—2012的1 | 与GB/T 16915.2—2012相比，更改了“范围”，增加了HBES/BACS开关,增加了直流电子辅助装置； | / |
|  | 3 | GB/T 16915.2—2012的3 | 与GB/T 16915.2—2012相比，增加了3.101电子开关、3.102住宅和楼宇电子系统/楼宇自动化和控制系统 HBES/BACS、3.103HBES/BACS开关、3.105特低电压、3.106功能特低电压、3.107安全特低电压电路、3.108保护特低电压电路、3.109简单隔离、3.110保护隔离、3.111基本绝缘、3.112附加绝缘、3.113双重绝缘、3.114加强绝缘、3.120切相调光器、3.125带电部件、3.126危险带电部件、3.127环通功能的定义；更改了3.104电子辅助装置、3.115额定负载、3.116最小负载、3.117最小电流的定义 | / |
|  | 5 | GB/T 16915.2—2012的5 | 与GB/T 16915.2—2012相比，更改了试验所需试样的要求。 | / |
|  | 8 | GB/T 16915.2—2012的8 | 与GB/T 16915.2—2012相比，更改了标志的一般要求;增加了“LED”符号以及适用于阻性负载和电动机负载的标志要求。 | 做补充试验 |
|  | 10 | GB/T 16915.2—2012的10 | 与GB/T 16915.2—2012相比，更改了“带电部件”为“危险带电部件”；增加了调节设定值的防触电要求；增加了SELV、PELV或FELV电路防触电保护要求；增加了接触电流防护的要求。 | 做补充试验（适用时） |
|  | 11 | GB/T 16915.2—2012的11 | 与GB/T 16915.2—2012相比，增加了由印制电路板提供保护性接地连续性的要求。 | 做补充试验（适用时） |
|  | 13.9 | 无 | 与GB/T 16915.2—2012相比，增加了安装在墙壁上防护等级为IPX4、IPX5和IPX6的明装式开关的要求。 | 做补充试验（适用时） |
|  | 13.103 | GB/T 16915.2—2012的13.103 | 与GB/T 16915.2—2012相比，删除了对延时开关的要求，改为对导线的自由端的有关要求。 | 做补充试验（适用时） |
|  | 16（表16） | GB/T 16915.2—2012的16（表14） | 与GB/T 16915.2—2012相比，更改了验证电气强度用的试验电压、试验电压施加点和绝缘电阻最小值（表16）。 | 做补充试验（适用时） |
|  | 17 | GB/T 16915.2—2012的17 | 与GB/T 16915.2—2012相比，增加了环通电路的测试要求。 | 做补充试验（适用时） |
|  | 19 | GB/T 16915.2—2012的19 | 与GB/T 16915.2—2012相比，删除了正常操作中对电子遥控开关、电子延时开关的要求，增加了正常操作中用于自镇流灯的电子开关和HBES/BACS开关中的触头机构、对于设计供加热装置使用的电子开关和HBES/BACS开关、和电动机控制电路的触头机构的要求。 | 做补充试验（适用时） |
|  | 23 | GB/T 16915.2—2012的23 | 与GB/T 16915.2—2012相比，删除了电子开关适用于连接到SELV电源控制电路的爬电距离和电气间隙，控制线圈的导线、不同极性的带电部件和暴露的导电部件之间的间隙要求，并增加了爬电距离、电气间隙和穿通绝缘密封胶距离的要求（表24）和使用瓷漆导体、电路间的隔离的要求。 | 做补充试验 |
|  | 24.1 | GB/T 16915.2—2012的24 | 与GB/T 16915.2—2012相比，增加了灼热丝试验中电流小于0.2 A的载流部件部的要求。 | 做补充试验（适用时） |
|  | 101 | GB/T 16915.2—2012的101 | 与GB/T 16915.2—2012相比，删除了对电子遥控开关、电子延时开关的要求，增加了发生故障时最大功率限制的要求；增加了试验不允许达到稳定状态时，附加试验的要求；增加了负载电路短路的试验安装条件和短路试验后的电气强度试验；增加了非正常条件下调光器的特殊要求。 | 做补充试验（适用时） |
|  | 102 | GB/T 16915.2—2012的102 | 与GB/T 16915.2—2012相比，更改了电阻器的试验要求。 | 做补充试验（适用时） |
|  | 103 | 无 | 与GB/T 16915.2—2012相比，增加了电磁场（EMF）条款。 | / |

注：本次新旧标准主要差异应同时参考GB/T 16915.1-2014和GB/T 16915.1-2024的标准主要差异内容（见 国家认监委TC07技术专家组决议：TC07-2024-04）。