GB/T 13539.6标准实施换版差异及补充试验项目

GB/T 13539.6-2013换版标准为GB/T 13539.6-2024《太阳能光伏系统保护用熔断体》，发布日期2024-04-25、实施日期2024-11-01。
换版后，原依据GB/T 13539.6-2013标准认证的熔断体产品的认证标准变更为GB/T 13539.6-2024。
一、新旧版标准差异性说明
GB/T 13539.6-2024与GB/T 13539.6-2013在标准结构及验证项目上有变化。
新旧版标准主要技术差异如下(旧版标准GB/T 13539.6-2013,新版标准GB/T 13539.6-2024)：
1、更改了本文件的范围(见 1.1,2013 年版的 1.1);
2、增加了术语“光伏组串熔断体”子阵、阵列或阵列场熔断体”“功能性接地熔断体”“最大过电额定值”“光伏组件的短路电流”“阵列的短路电流”“子阵的短路电流”“阵列的最大反向电流”(见 2.2.101.2～2.2.101.4、2.2.103.2～2.2.103.6);
3、删除了术语“光伏电池”“光伏组件”“光伏方阵场”“光伏装配件”“光伏发电机”“光伏板”“逆变器”“接线盒”“光伏方阵接线盒”“光伏发电机接线盒”“负载电流”“最大功率电流”“额定电流”“负载电压”“最大功率电压”“标准工作条件下的最大功率电压”“标准测试条件下的最大功率电压”“额定电压”(见 2013 年版的 2.2.102、2.2.103、 2.2.104.2～2.2.104.5、2.2.105、2.2.106、2.2.106.1、2.2.106.2、2.2.109.1～2.2.109.3、2.2.110.1～2.2.110.4、2.2.110.7)；

4、更改了表 101“gPV”型熔断体的约定时间和约定电流(见5.6.2.2,2013 年版的5.6.2.2);
5、更改了约定不熔断电流和约定熔断电流验证(见 8.4.3.1,2013 年版的8.4.3.1);
6、更改了额定电流验证(见 8.4.3.2,2013 年版的 8.4.3.2);

7、更改了 No.5 试验的时间常数(见 8.5.5,2013 年版的 8.5.5);
8、更改了图 101 中试验循环电流的电流误差(见 8.11.2.5,2013 年版的 8.11.2.5);
9、增加了 E型螺栓型触头熔断体(PV 专用)系统(见AA.1、AA.6)。
10、更改了图AA.1“A 型圆筒型帽熔断体的表格中规定的允差”（见AA.2,2013 版的 AA.2);
11、增加了图 AA.6“带刀型触头的加长型熔断体手柄更换”(见 AA.5,2013 年版的 AA.5);
12、增加了图AA.7“带刀型触头的加长型熔断体底座”见 AA.5,2013 年版的 AA.5);
13、编辑性改动：
——更正了 IEC 的错误，除了表 103 中“8.11.2.4 可接受的热感应漂移水平的验证和在极端温度条件下的功能验证”的“和在极端温度条件下的功能验证”；

——更正了IEC 的错误,将 8.4.3.1 b)“熔断体在表 101 注 2 规定的tc=2 h 内也可动作”的“注 2” 更正为“脚注1）”;

——更正了IEC 的错误,删除了8.4.3.2 a)中最后一句“应进行 8.11.2.4 和表 102及表 103 规定的试验”;

——更正了 IEC的错误,将附录 AA.1 总则中熔断体系统特殊示例由“如下4 个”更正为“如下5个”;最后一个列项“带螺栓型触头的加长型熔断体系统(图AA.7)”更正为“E型螺栓型触头熔断体(PV专用)系统(图AA.8)”;

——参考图AA.1,在图 AA.2～图 AA.8下增加了标引序号说明“S一参考耗散功率试验测量点”;

——更正了IEC的错误，将图AA.3 中额定电流“(101-100)A”更正为“(101-200)A”；

——更正了IEC的错误,将图 AA.4 的表中尺寸“e3”补充公差更正为“20+5 -2”;

——增加了图 AA.5中缺失的X详图(同图 AA.4 中的X详图)；
——更正了IEC的错误,将 AA.6 调整至图 AA.7之后;

——更正了IEC的错误，将图AA.7 中脚注3）的“图101”更正为“图AA.5”并删除了脚注4）;

——更正了IEC的错误,将图AA.8 的表中尺码3B对应的 g1 min 尺寸“1.05”更正为“10.5”;“e3eq \o(\s\up 6(+5),\s\do 2(-2))(1)”更正为“e3eq \o(\s\up 6(+5),\s\do 2(-2))”，增加了注2，说明如有需要,触头棱角进行倒圆。
二、GB/T 13539.6-2013转换为GB/T 13539.6-2024转换认可报告总体原则及需补充的试验项目、样品及说明
（一）转换认可CB报告总体原则如下：
   1.认可CB报告原则：
可通过CB报告进行转换认可，认可时限原则上不超过3年。
2.如通过CB报告进行转换认可，不同版本IEC标准之间差异涉及补差项目原则：
（1）依据IEC 60269-6：2010版本CB报告进行转换认可时，需按照换版补充测试要求进行全部适用项目。
（2）依据IEC 60269-6：2021版本CB报告进行转换认可时，无需补充项目。
（二）转换为新标准GB/T 13539.6-2024需补充的检验项目、样品及说明如下：
	序号
	标准条款
	检验项目
	样机要求
	备注

	1
	8.4.3.2
	额定电流验证
	Inmax:3台 
	适用于In＞63A

	2
	8.4.3.1b)
	约定熔断电流(If)
	Inmax:1台

Inmin:1台
	适用于In≤63A

	3
	8.11.2.5b)
	在极端温度条件下的约定熔断电流(If)
	Inmax:1台

Inmin:1台
	适用于In≤63A


PAGE  
第1页 共2页

