新旧标准差异对照表

新版标准：CQC1147-2024 电动汽车充电用液冷电缆认证技术规范

旧版标准：CQC1147-2022 电动汽车充电用液冷电缆认证技术规范

	标准章节
	名称
	旧标准要求内容
	新标准要求内容
	差异实验

	2
	规范性引用文件
	/
	IEC TS 62893-4-2:2021及GB/T 20234.1-2023 
	

	5.1.3
	绝缘材料代号
	/
	增加交联聚烯烃材料XLPO
	

	5.1.5
	特殊结构代号
	LC
	LCC 
	需重新测试

	表5
	电缆绝缘和护套厚度
	/
	主绝缘芯数×标称截面积增加2×10
	

	6.4
	信号或控制线芯
	/
	6.4.2绝缘材料；
6.4.3当采用氟塑料作为绝缘材料，线芯的绝缘厚度的标称值为0.25 mm；
	

	7.1
	一般要求
	/
	应有“仅用于主动冷却系统”的标识；
	需重新测试

	表9
	成品电缆耐压试验
	施加电压时间15min
	施加电压时间5min
	

	表9
	长期直流耐压试验
	施加电压（DC）600V
	施加电压（DC）1500V
	需重新测试

	表10
	绝缘机械物理性能
	/
	增加XLPO材料有关机械物理性能要求
	

	11.5.7.2
	摇摆试验
	弯曲半径R参照表15摇摆试验参数
	弯曲半径R，R=5D，R允许公差范围-20%~0%
	

	11.5.8
	电缆的单根阻燃试验


	应符合GB/T 18380.12—2022的规定
	应符合GB/T 18380.12—2022和GB/T 18380.13─2022的规定
	需重新测试

	附录D
	高温爆破压力试验
	不低于3倍工作压力
	不低于1.5倍工作压力
	

	附录D
	备注
	/
	增加注c：当冷却介质的沸点低于表中耐冷却介质试验要求的温度时，可选择冷却介质的沸点-15℃作为短期耐冷却介质试验温度，选择沸点-30℃作为长期耐冷却介质试验温度。
	

	附录F
	液冷效能评估试验
	/
	增加液冷效能评估试验要求
	


